
	[image: image1.jpg]VD




	TECHNOLOGICKÝ  PREDPIS
	TP 200.02

	
	
	Vydanie: 03/2015


	Používanie káblov NAYY


	Tento dokument spracoval odbor Štandardizácia sietí a jeho rozširovanie mimo VSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a s písomným súhlasom spracovateľa.
	
[image: image2.png]RWEGROUP





	Nahrádza:  TP 06-2013
	


1.
Oblasť platnosti

Technologický predpis vychádza z technickej politiky VSD a.s. a platí pre budovanie nových káblových vedení NN, tzn. vývodov z transformačných staníc VN/NN, prepojov do káblových prípojkových skríň, prepojov medzi káblovými istiacimi skriňami, prepojov do elektromerových rozvádzačov a pod. Tento technologický predpis je možné použiť aj pri rekonštrukcii jestvujúcich sietí pri zachovaní prenosovej schopnosti, skratovej odolnosti a pod. rekonštruovaného vedenia. Účelom tohto technologického predpisu je definovať používanie jednotlivých technologických prvkov pri budovaní káblových sietí. 
2.
Všeobecné požiadavky

Technologický predpis je záväzný pre všetky útvary VSD, pre dodávateľov materiálov a zariadení, ako aj pre dodávateľov prác pre distribučnú sústavu VSD a.s.. 

Pokiaľ je pri nových projektovaných stavbách z technického alebo z ekonomického hľadiska potrebné použiť iné materiály alebo spôsoby výstavby, možno ich použiť iba po predchádzajúcom prejednaní s pracovníkmi odboru Štandardizácia sietí. 

3.
Technologické zásady

Prepoje v NN distribučných sieťach budú riešené štvoržilovým káblom NAYY 0,6/1 kV
NAYY-J 4x150 mm2 SE – pre hlavné vedenia
- kábel 4 x 150 mm2, jadro sektorové jednodrôtové SE – pre hlavný rozvod a s T-odbočkami
- kábel 4 x 150 mm2, jadro sektorové viacdrôtové SM – na obmedzené použitie – pri rekonštrukciách v hustej mestskej zástavbe (centrá miest), pre zaslučkované prívody v rozpojovacích skriniach, v ktorých by bola sťažená manipulácia a ohýbanie káblov 4 x 150 s jednodrôtovým jadrom SE
NAYY-J 4x70 mm2 RE – pre hlavné vedenia a odbočky
- kábel 4 x 70 mm2, jadro sektorové jednodrôtové SE - pre odbočky z hlavného vedenia a prípojky v mestskej zástavbe, pre väčšie podnikateľské odbery a pripojenie skupinového odberu
NAYY-J 4x25 mm2 RE – pre odbočky z hlavných vedení, prípojky

- kábel 4 x 25 mm2, jadro kruhové jednodrôtové RE - pre odbočky z hlavných vedení na pripojenie odberateľov
Pozn.: Podľa platných zásad plánovania, výstavby a rekonštrukcií sietí NN a VN je používanie káblových rozvodných a istiacich skríň pri novej zástavbe obmedzené na nasledovné prípady:

- pripojenie dočasne prevádzkovaných stavieb, ktoré potrebujú špeciálne istenie

- po 10-tich T-odbočeniach na jednom vývode z trafostanice

- po 10-tich prípojkových skriniach

NAYY-J 4x240 mm2 SM – na obmedzené použitie


- kábel 4 x 240 mm2, jadro sektorové viacdrôtové SM - na poruchy ako náhrada za 1-AYKY-J 3x240+120 a v nevyhnutných prípadoch pri rekonštrukciách a zásahoch do jestvujúcej siete, kde by použitie štandardného kábla s menším prierezom (150 mm2) robilo úzke miesto, 

- na pripájanie výkonovo náročných objektov ak neexistuje možnosť použiť paralelné vedenia prierezu 150 mm2
Prípustné káble:
	Krátky text
	Číslo kmeňového záznamu materiálu 

	Kabel NAYY-J 4x25 RE 0,6/1kV
	10076783

	Kabel NAYY-J 4x70 SE 0,6/1kV
	10076805

	Kabel NAYY-J 4x150 SE 0,6/1kV
	00996051

	Kabel NAYY-J 4x150 SM 0,6/1kV
	10076820

	Kabel NAYY-J 4x240 SM 0,6/1kV
	10162548


Ukončenie káblov 

Káble, zaúsťované do skríň a rozvádzačov, budú ukončené rozdeľovacou hlavou podľa prierezu kábla a káblovým okom podľa prierezu žily, prípadne V-svorkami (súčasť niektorých skríň – viď príslušné katalógové listy).

Rozdeľovacie hlavy:

	Krátky text
	Číslo kmeňového záznamu materiálu 

	Hlava rozdel. kab. 4x 25-50 mm2
	10076920

	Hlava rozdel. kab. 4x 70-150 mm2
	10076916

	Hlava rozdel. kab. 4x 185-300 mm2
	10077048


Káblové oká:
	Krátky text
	Číslo kmeňového záznamu materiálu 

	Oko kablove do1kV 25-95 M10 skrutkove
	10077071

	Oko kablove do36kV 25-95 M12 skrutkove
	10077074

	Oko kablove do1kV 120-240 M10 skrutkove
	10077073


T-odbočné spojky:

	Krátky text
	Číslo kmeňového záznamu materiálu 

	Spojka kab. 1kV odbocna, 70/25-70 zal.
	10077040

	Spojka kab. 1kV odbocna, 150/25-150 zal.
	10077051


Priame káble, ktoré nebudú ukončené v skrini, a ktoré z rôznych prevádzkových dôvodov budú občas, alebo i trvalo pod napätím (napr. z nich odbočia odbočné káble cez T-odbočnú spojku), budú ukončené kryciou káblovou izolačnou koncovkou 1 kV pod napätím (so symbolom blesku) uloženou v zemi.
Krycia koncovka:

	Krátky text
	Číslo kmeňového záznamu materiálu 

	Koncovka kab.1kV krycia iz.4 x 70-120mm2
	10113217

	Koncovka kab.1kV krycia iz.4 x 150-300mm2
	10077088


Oprava poškodeného jestvujúceho kábla (AYKY) káblom NAYY
Oprava sa zrealizuje spájaním káblov AYKY a NAYY priamymi 1kV káblovými spojkami. Pri výbere príslušnej spojky je potrebné sa riadiť použiteľným rozsahom spojky, ktorý je uvedený v katalógových listoch a v návode na montáž, ktorý je súčasťou káblového súboru.
Pri spájaní sa použijú priame spojky podľa nasledovnej tabuľky:

	Káblové vedenie AYKY
	Nahradzujúci kábel NAYY
	Spojka - KZM

	1-AYKY-J 4x16 RE
	NAYY-J 4x25 RE
	10084192

	1-AYKY-J 4x35 RE
	NAYY-J 4x70 SE
	10077042

	1-AYKY-J 4x50 RE
	NAYY-J 4x70 SE
	10077042

	1-AYKY-J 4x70 RE
	NAYY-J 4x70 SE
	10077042

	1-AYKY-J 3x95+50 SM/RE
	NAYY-J 4x150 SE
	10077042

	1-AYKY-J 3x120+70 SM/RE
	NAYY-J 4x150 SE
	10077042

	1-AYKY-J 3x150+70 SM/RE
	NAYY-J 4x150 SE
	10077042

	Kabel 1-AYKY-J 3x185+95 SM/SM
	Kabel NAYY-J 4x240 SM 0,6/1kV
	10077043

	Kabel 1-AYKY-J 3x240+120 SM/SM
	Kabel NAYY-J 4x240 SM 0,6/1kV
	10077043


Prípustné káblové spojky:

	Krátky text
	Číslo kmeňového záznamu materiálu 

	Spojka kab. 1kV priama, 6-25 mm2
	10084192

	Spojka kab. 1kV priama, 35-150 mm2
	10077042

	Spojka kab. 1kV priama,150-240 mm2
	10077043


Podrobné údaje a vlastnosti materiálov sú uvedené v príslušných katalógových listoch.
Vypracoval: Ing. Norbert Štofan
[image: image3.png]¥

Schvafovaci protokol technologického predpisu VSD

Cislo predpisu : TP 200.02
Pouzivanie kablov NAYY

vydanie 03/2015

Dnesnm dfiom vstupuje horeuvedeny technicky &tandard spoloénost Vychodosiovenska
distribucna do platnost v oblasti distribucnych sietl VSD.

Vsetky dokumenty tykaice sa vedene] problematiky, ktoré platii pred Géinnostou tohoto
Standardu, strécajd platnost a si tjmto standardom v pnom rozsahu nahradené.

Datum: AT 3 A2/5

riaditef divizio Assot manazment
Vychodoslovenska distribucna a.s.

Vychodoslovenska distribucn:

RWEGROUP





_1532323447

