
Zápis z kontroly napájania RTE v  ŠJ - D...... 
Pri pravidelných revíznych prehliadkach od roku 2009 boli zistené uvedené skutočnosti vzhľadom na izolačný stav napájacieho kábla pre rozvádzač RTE:

· revízia ŠJ z 26.5.2009, zistený izolačný stav L1 - PEN < 0,5MΩ, zapísané ako upozornenie v súpise nedostatkov zo dňa 1.6.2009. Napájací prívod nebol predmetom revízie č. 09/09/S

· revízia ŠJ z 28.7.2010, zistený izolačný stav L1 - PEN = 0,107 MΩ, zapísané v súpise nedostatkov zo dňa 30.7.2010. Napájací prívod nebol predmetom revízie č. 15/10/S

· kontrola odstránenia nedostatkov zo dňa 7.2.2011, nedostatok neodstránený, ponechaný stav zo zápisu z 30.7.2010

· pri kontrole odstránenia nedostatkov zo dňa 26.5.2011 boli namerané následné hodnoty izolačného stavu predmetného napájacieho prívodu:

Meranie prístrojom UNIMER 08: 

napätie 500V - L1,L2,L3 -PEN: <0,5/96,8/625

napätie 250V - L1,L2,L3 -PEN: <0,25/102/693
napätie 100V - L1,L2,L3 -PEN: <0,1/101/679
napätie 500V - L1,-L2: 92 MΩ, L1 - L3: 748 MΩ,  L2 - L3: 608 MΩ

· pri kontrole odstránenia nedostatkov zo dňa 27.6.2012 boli namerané následné hodnoty izolačného stavu predmetného napájacieho prívodu:

Meranie prístrojom UNIMER 08: 

napätie 500V - L1,L2,L3 -PEN: <0,5/49,8/235
napätie 250V - L1,L2,L3 -PEN: <0,25/50,3/256
napätie 100V - L1,L2,L3 -PEN: <0,1/51,3/293
napätie 500V - L1,-L2: 74,6 MΩ, L1 - L3: 559 MΩ,  L2 - L3: 627 MΩ

Z uvedených nameraných hodnôt a v náväznosti na odstup času vyplýva postupné zhoršovanie izolačného stavu, čo môže viesť k poruche v napájaní RTE a ohrozeniu osôb a majetku, nakoľko presné miesto poruchy nebolo lokalizované a nie je zrejmé v ktorej časti trasy môže dôjsť k poruche s následným zavlečením nebezpečného dotykového napätia do okolitého priestoru a  odstaveniu ŠJ z prevádzky.
.

.

.

PAGE  
- 2 -

