Riadenie rizika podľa STN EN 62305-2:2013-05

Názov projektu: Novostavba RD

Spracoval: Patrik Dedík 

RIADENIE RIZIKA

PODĽA STN EN 62305-2:2013-05

Investor:

Mgr. Mária Kováčiková

Názov projektu:
Novostavba RD

Spracoval:

Patrik Dedík 




Patrik Dedík - ElDed




+421908543641




pdedik@centrum.sk

Dátum spracovania:
23.12.2017

Analyzovaná stavba pre výpočet rizika - občianska budova

Zberná plocha bola vypočítaná z rozmerov stavby:


dĺžka
L =  13 m


šírka
W =  11 m

A D =  2 024.88 m2
(pre zásahy do stavby)


výška
H =  6 m

A M =  809 398.16 m2
(pre zásahy v blízkosti stavby)

Stavba je chránená pomocou LPS III

SPD pre ekvipotenciálne pospájanie: LPL III-IV

Hustota zásahov blesku do zeme je stanovená na  3.41 na km2 za rok.

Stavba je situovaná ako: objekt obklopený vyššími objektmi.

Počet nebezpečných udalostí

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Počet nebezpečných udalostí spôsobených údermi do stavby

 ND =  0.00173

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Počet nebezpečných udalostí spôsobených údermi v blízkosti stavby
 NM =  2.76005

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
V okolí stavby sa nachádzajú susedné stavby zvyšujúce riziká škôd.

Sused 1

Zberná plocha bola vypočítaná z rozmerov stavby:


dĺžka
LJ =  11 m


šírka
WJ =  10 m

A DJ =  2 927.56 m2
(pre zásahy do stavby)


výška
HJ =  8 m

Poloha susednej stavby:  objekt obklopený objektmi rovnakej výšky alebo nižšími

Táto budova neukončuje žiadnu sieť.

Sused 2

Zberná plocha bola vypočítaná z rozmerov stavby:


dĺžka
LJ =  16 m


šírka
WJ =  10 m

A DJ =  3 217.56 m2
(pre zásahy do stavby)


výška
HJ =  8 m

Poloha susednej stavby:  objekt obklopený objektmi rovnakej výšky alebo nižšími

Táto budova neukončuje žiadnu sieť.

Sused 3

Zberná plocha bola vypočítaná z rozmerov stavby:


dĺžka
LJ =  14 m


šírka
WJ =  10 m

A DJ =  3 101.56 m2
(pre zásahy do stavby)


výška
HJ =  8 m

Poloha susednej stavby:  objekt obklopený objektmi rovnakej výšky alebo nižšími

Táto budova neukončuje žiadnu sieť.

Inženýrské sítě: 

   NN


Sekcia 1


Typ vonkajšieho vedenia: Netienené vzdušné vedenie



dĺžka sekcie vedenia........  1 000 m


Spojenie na vstupe: nie je definované


Zberná plocha pre pripojenú sieť (Sekcia 1) siete 



A L =  40 000 m2   (zásahy zasahujúce sieť)



A I = 4 000 000 m2   (zásahy do zeme v blízkosti siete)


Činiteľ inštalácie vedenia: v zemi


Činiteľ prostredia pre vedenie: dedinské


Činiteľ typu vedenia: Silové NN, dátové vedenia


Počet nebezpečných udalostí


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  Počet nebezpečných udalostí spôsobených údermi do susednej stavby
 NDJ =  0


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  Počet nebezpečných udalostí spôsobených údermi v blízkosti stavby


 NL =  0.0682
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  Počet nebezpečných udalostí spôsobených údermi v blízkosti inžinierskej siete

 NI =  6.82
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


K vedeniu je pripojené zariadenie: 


   NN



Impulzné výdržné napätie chráneného systému   Uw = 2.5 kV



Použité vnútorné vedenie:



    - netienený kábel 



    - opatrenie na trase, na zabránenie vzniku veľkých slučiek (plocha slučky do 10 m2)



Použitá koordinovaná ochrana kategórie LPL III.



Vnútorné systémy vyhovujú odolnosťou a úrovňou výdržných napätí príslušným výrobkovým normám.



Koordinovaná ochrana spĺňajúca IEC 62305-4 bola použitá.



Na ekvipotenciálne pospájanie boli použité SPD podľa IEC 62305-3


Použitá koordinovaná ochrana: 



Hlavný rozvádzač (1x) 




SVBC-12,5-4-MZ



Zásuvky (1x) 




SVD-335-1N-AS

   MN


Sekcia 1


Typ vonkajšieho vedenia: Netienené vzdušné vedenie



dĺžka sekcie vedenia........  1 000 m


Spojenie na vstupe: nie je definované


Zberná plocha pre pripojenú sieť (Sekcia 1) siete 



A L =  40 000 m2   (zásahy zasahujúce sieť)



A I = 4 000 000 m2   (zásahy do zeme v blízkosti siete)


Činiteľ inštalácie vedenia: vzdušné


Činiteľ prostredia pre vedenie: dedinské


Činiteľ typu vedenia: Telekomunikační vedení


Počet nebezpečných udalostí


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  Počet nebezpečných udalostí spôsobených údermi do susednej stavby
 NDJ =  0


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  Počet nebezpečných udalostí spôsobených údermi v blízkosti stavby


 NL =  0.1364
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  Počet nebezpečných udalostí spôsobených údermi v blízkosti inžinierskej siete

 NI =  13.64
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


K vedeniu je pripojené zariadenie: 


   MN



Impulzné výdržné napätie chráneného systému   Uw = 1.5 kV



Použité vnútorné vedenie:



    - netienený kábel 



    - žiadne opatrenie na trase, na zabránenie vzniku veľkých slučiek (plocha slučky do 50 m2)



Nie je použitá koordinovaná ochrana.



Vnútorné systémy vyhovujú odolnosťou a úrovňou výdržných napätí príslušným výrobkovým normám.



Koordinovaná ochrana spĺňajúca IEC 62305-4 nebola použitá.



Na ekvipotenciálne pospájanie neboli použité SPD podľa IEC 62305-3.

Zóny: 

Vnutorna

Zóna sa nachádza vnútri stavby a nemá žiadnu nadradenú zónu.

V zóne sú umiestnené zariadenia:






NN






MN

Vnútorné systémy


- Mrežová sústava pospájania nie je použitá.


- Nie je použité súvislé kovové tienenie.

Typ povrchu pôdy alebo podlahy: asfalt, linoleum, drevo

Riziko požiaru: požiar - nízke

Opatrenie na zníženie následkov požiaru nie je použité.

Žiadne zvláštne riziká.

Žiadne ochranné opatrenia proti dotykovým a krokovým napätiam neboli použité.

Žiadne ochranné opatrenia proti dotykovým a krokovým napätiam neboli použité.


Strata ľudského života (L1)


- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)
LT = 0.01


- Hmotná škoda (D2)



LF = 0.1


- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)

LO = 0


Strata služby pre verejnosť (L2)


- Hmotná škoda (D2)



LF = 0  (strata sa neberie do úvahy)


- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)


LO = 0  (strata sa neberie do úvahy)


Strata kultúrneho dedičstva (L3)


- Hmotná škoda (D2)



LF = 0  (strata sa neberie do úvahy)


Strata ekonomickej hodnoty (L4)


- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)
LT = 0  (strata sa neberie do úvahy)


- Hmotná škoda (D2)



LF = 0  (strata sa neberie do úvahy)


- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)


LO = 0  (strata sa neberie do úvahy)


Pravdepodobnosť vzniku škody


                    ________________________________________________________________________________________________________________________________________



 PA
 PB
 PC
 PM
 PU
 PV
 PW
 PZ

                    ________________________________________________________________________________________________________________________________________



0.1
   0
   1
0.445
0.05
0.05
   1
0.5


                    ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Následné straty


                    ________________________________________________________________________________________________________________________________________



 LA
 LB
 LC
 LM
 LU
 LV
 LW
 LZ

                    ________________________________________________________________________________________________________________________________________



1.0E-7
1.0E-4
   0
   0
1.0E-7
1.0E-4
   0
   0



  ---  
   0
   0
   0
  ---  
   0
   0
   0



  ---  
   0
  ---  
  ---  
  ---  
   0
  ---  
  ---  



   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0


                    ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zložky rizika  (hodnoty 10-5)


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



 RA
 RB
 RC
 RM
 RU
 RV
 RW
 RZ
   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


R1 |
   0
0.002
   0
   0
0.0001
0.1023
   0
   0
|   0.1041


R2 |
  ---  
   0
   0
   0
  ---
   0
   0
   0
|      0


R3 |
  ---  
   0
  ---  
  ---  
  ---  
   0
  ---  
  ---  
|      0


R4 |
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
|      0


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vonkajsia

Zóna sa nachádza mimo stavby.

Typ povrchu pôdy alebo podlahy: poľnohospodársky, betón

Riziko požiaru: žiadne

Opatrenie na zníženie následkov požiaru nie je použité.

Žiadne zvláštne riziká.

Použité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napätia - údery do stavby: 


- fyzické zábrany alebo armovanie stavby použité ako sústava zvodov


Strata ľudského života (L1)


- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)
LT = 0  (strata sa neberie do úvahy)


Strata služby pre verejnosť (L2)


- Hmotná škoda (D2)



LF = 0  (strata sa neberie do úvahy)


- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)

LO = 0.01


Strata kultúrneho dedičstva (L3)


- Hmotná škoda (D2)



LF = 0  (strata sa neberie do úvahy)


Strata ekonomickej hodnoty (L4)


- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)
LT = 0  (strata sa neberie do úvahy)


- Hmotná škoda (D2)



LF = 0.1


- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)

LO = 0.0001


Pravdepodobnosť vzniku škody


                    ________________________________________________________________________________________________________________________________________



 PA
 PB
 PC
 PM
 PU
 PV
 PW
 PZ

                    ________________________________________________________________________________________________________________________________________



   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0


                    ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Následné straty


                    ________________________________________________________________________________________________________________________________________



 LA
 LB
 LC
 LM
 LU
 LV
 LW
 LZ

                    ________________________________________________________________________________________________________________________________________



   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0



  ---  
   0
1.0E-2
1.0E-2
  ---  
   0
1.0E-2
1.0E-2



  ---  
   0
  ---  
  ---  
  ---  
   0
  ---  
  ---  



   0
   0
1.0E-4
1.0E-4
   0
   0
1.0E-4
1.0E-4


                    ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zložky rizika  (hodnoty 10-5)


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



 RA
 RB
 RC
 RM
 RU
 RV
 RW
 RZ
   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


R1 |
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
|      0


R2 |
  ---  
   0
   0
   0
  ---
   0
   0
   0
|      0


R3 |
  ---  
   0
  ---  
  ---  
  ---  
   0
  ---  
  ---  
|      0


R4 |
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
|      0


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Zložky rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


RA
RB
RC
RM
RU
RV
RW
RZ
     Celk. riziko
     Príp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |
   0
0.0017
   0
   0
0.0001
0.1023
   0
   0
   |
0.1041
   |   1

R2 |
   ---
   0
   0
   0
  ---
   0
   0
   0
   |
   0
   |   100

R3 |
   ---
   0
 ---
 ---
 ---
   0
 ---
 ---
   |
   0
   |   100

R4 |
  0  
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   |
   0
   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |
   0
0.0017
   0
 ---
 ---
   ---
 ---
 ---
   |
0.0017

RI |
   ---
   ---
 ---
   0
0.0001
0.1023
   0
   0
   |
0.1024

RS |
   0
   ---
 ---
 ---
0.0001
   ---
 ---
 ---
   |
0.0001

RF |
   ---
0.0017
 ---
 ---
 ---
0.102
 ---
 ---
   |
0.104

RO |
   ---
   ---
   0
   0
 ---
   ---
   0
   0
   |
   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všetky vypočítané rizika sú nižšie ako nastavené prípustné hodnoty. Stavba je dostatočne chránená proti prepätiu spôsobeného zásahom blesku.
SÚPISKA MATERIÁLU:

1x
SVBC-12,5-4-MZ
1x
SVD-335-1N-AS
POZNÁMKY:
